Bestektekst Flair 300 Plus

Brink Climate Systems

61	VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

61.00	ALGEMEEN

61.00.32	INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN

03.	REVISIETEKENINGEN VENTILATIE-/LUCHTBEHAND.INSTALLATIE

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):

Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:

- 	Het kanaalbeloop met afmetingen van de toevoer- en

de afvoerkanalen;

- 	De plaats en specificaties van de ventilatieapparaten en

ventielen;

- 	De te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen;

- 	De plaats, diameter en lengte van toegepaste akoestische

voorzieningen;

- 	De luchthoeveelheden per ruimte;

-	Het inregelrapport;

De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken.

61.00.33	INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

01.	ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhouds- voorschriften:

- 	De ventilatieapparatuur;

-  De afzuigventielen;

-  De toevoerventielen;

-  De wasemkap;

Taal: Nederlands

ONDERHOUDSCONTRACT

- Bij het onderhoudsvoorschrift moet een onderhoudscontract worden aangeboden uitgaande van 1 onderhoudsbeurt per jaar.

02.	BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken bedieningsvoorschrift(en):

-  De ventilatieapparatuur;

-  De afzuigventielen;

-  De toevoerventielen;

-  De wasemkap;

Voorzien van een technische beschrijving van de installatie.

Taal: Nederlands.

61.11	FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

61.11.11-a	VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE

0.	VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE

- Fabrikaat Brink Climate Systems B.V.

- Type Flair 300 Plus

- Individueel gebalanceerd ventilatie/warmteterugwinapparaat;

- Connectiviteit via smartphone-app of webportal

- WIFI connectie tbv inregeling en bediening;

- Debiet (m³/h): volgens Bouwbesluit, maximaal 300 m³/h 150 Pa;

- Rendement 99,1% volgens NEN 5138;

- SPI (W/m3/h) 0,15 volgens EN13141-7;

- Constant flow EC-ventilatoren met geïntegreerd slakkenhuis;

- 100% Bypass;

- Intelligente vorstbeveiliging op temperatuur en druk;

- 2 Filters klasse ISO coarse (G4);

- Aansluitmogelijkheid voor RH-sensor en 4 E-Bus CO2-sensoren;

- Verhoogd zomercomfort door automatische debietverhoging bij ingeschakelde bypass;

- Servicevriendelijk door modulaire opbouw;

- MOD-Bus connectiviteit voor servicemelding op afstand / koppeling gebouwautomatiseringssysteem;

- 24 V output;

- Relais output voor filter vervuild en servicemelding;

- 2 st. Analoge 0-10V ingangen

Uitvoering: te bepalen door installateur

-   4B; 2B/2O Links en rechts;

Afzuigpunten:

- 	De keuken(s);		75 m³/h

- 	De badkamers(s)		50 m³/h

-  Het toilet			25 m³/h

Toevoerpunten:

-  De verblijfsgebieden, respectievelijk de verblijfsruimten conform

bouwbesluit;

- Debiet (m³/h): volgens bouwbesluit;

Afvoerkanaal:

-  Geïsoleerd kanaal;

-  Aantal (st.): 1, individueel;

Buitenlucht toevoerkanaal naar unit:

-  Geïsoleerd kanaal.

-  Aantal (st.): 1

61.12	TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

61.12.10-a	TEKENINGEN

0.	TEKENING VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen moeten ten minste vermelden:

Betreft: tekeningen ventilatie-installatie:

-  Het kanaalbeloop met afmetingen;

-  De plaats van aansluitingen voor verse buitenlucht en

afvoerlucht;

- De opstelling en specificaties van het ventilatie-/warmteterug-

winapparaat en de ventielen;

-  De plaats, diameter en lengte van akoestische voorzieningen

cq. geluiddempers;

-  De inregelgegevens;

-  De luchthoeveelheden per ruimte;

-  Het instelbereik van het ventilatie-/warmteterugwintoestel.

-  De plaats van bedieningsschakelaar(s);

-  De te isoleren respectievelijk geïsoleerde installatiedelen.

-  De afmetingen van de benodigde natuurlijke overstroom-

openingen, zoals onder binnendeuren.

61.12.20-a	INSTALLATIE-BEREKENING

0.	LUCHTKANAALBEREKENING

Door de aannemer te vervaardigen berekening(en):

-  De ventilatie-debietberekening(en) van de ventilatie-/ warmte-

terugwininstallatie;

Uitgangspunten:

-  ISSO 61('02): Kwaliteitseisen ventilatiesystemen woningen;

-  ISSO 62('03): Kwaliteitseisen gebalanceerde ventilatie in

woningen;

-  NEN 1070 ('99): Geluidswering in gebouwen;

-  NEN 1087 ('97): Ventilatie van gebouwen;

-  NPR 1088-('99): Ventilatie van woningen en woongebouwen;

-  Maximale luchtsnelheid:

- hoofdkanalen 4 m/sec

- aftakkingen: toevoer: 3 m/s; afvoer: 3,5 m/s

-  Het maximaal toelaatbare geluidsniveau binnen de woning

moet voldoen aan NEN 1070 (k=3) en aan de geldende

bouwbesluiteisen.

-  Bij het ontwerpen van het systeem dient rekening te worden

gehouden met:

-  De aansluiting van een motorloze wasemkap;

-  De aansluiting van een motorloze wasemkap in later stadium;

-  De installatie van een motorgedreven wasemkap boven het

kooktoestel.

61.13	BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

61.13.10-a	BEPROEVEN/INREGELEN

0.	VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE

Beproeven.

Beproeven BRL 8010:2009

Onderdelen:

-  Ventilatie-unit

-  Afzuig- en toevoerventielen

Methode:

-  Luchtdebiet per vertrek

-  Debiet buitenluchttoevoer en binnenluchtafvoer (m³/h)

-  Installatiegeluidniveau (NEN 5077-06) (Li;a,k) bepalen na het

bereiken van de vertrektemperaturen.

-  Debiet toevoerlucht per vertrek, per rooster.

-  Debiet buitenlucht en afvoerlucht.

61.32	METALEN KANALEN

61.32.11-a	METALEN KANAAL, STALEN BUIS

0.	AANLEG METALEN VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSKANAAL

Aanlegwijze:

-  Voor montage van kanalen en hulpstukken deze ontdoen van

verontreinigingen, scherpe kanten en bramen.

- Het beloop moet zodanig zijn dat inwendige inspectie en

reiniging mogelijk is zonder demontage van kanalen.

Verbindingswijze:

-  Insteekverbinding, genageld en afgeplakt met tape;

-  Insteekverbinding, afdichtingsring;

Bevestigingswijze:

-	Gebeugeld met thermisch verzinkte beugels, h.o.h. ten hoogste

2.000 mm.

Beschermingswijze:

- Beschermkanaal bij doorvoer door bouwkundige constructies.

Aansluitingen:

-	Aansluitpunten als aangegeven op tekening;

-  De lengte van flexibele niet akoestische slangen mag niet

langer zijn dan (m): 1 m.

Isolatie:

- Luchttoevoerkanalen zo nodig isoleren, bijv. indien deze buiten

de geïsoleerde schil worden aangebracht.

1.	STALEN BUIS, GEFELST

-	Fabrikaat: Brink Climate Systems B.V.

- Spiraal gefelste buis.

Materiaal:

- Thermisch verzinkt staal.

- Diameter (mm): vlgs. tekening/berekening aannemer.

- Wanddikte (mm): standaard.

Toebehoren:

-  Beugel, thermisch verzinkt;

-  PVC- of aluminiumtape

61.32.12-a	METALEN KANAAL, KANAALELEMENT, STAAL

0.	AANLEG METALEN VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSKANAAL

Aanlegwijze:

- Voor montage van kanalen en hulpstukken deze ontdoen van

verontreinigingen, scherpe kanten en bramen.

Verbindingswijze:

-  D.m.v. koppelstuk, genageld en afgewerkt met tape.

Bevestigingswijze:

-  Ingestort plaatsvast bevestigd aan de wapening.

1.	KANAALELEMENT, STAAL

-  Fabrikaat: Brink Climate Systems B.V.

- Brink instortkanaal: (165x80, 180x80, 205x80 en 240x80);

- Materiaal: Thermisch verzinkt staal;

- Afmetingen (mm): Volgens tekening/berekening aannemer.

.01	MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

De ingestorte kanaalgedeelten van:

-  De luchttoevoerkanalen;

-  De luchtafvoerkanalen;

61.42	VENTILATIE-, VERWARMINGS- EN BEVOCHTIGINGSAPPARATEN

61.42.41-a	PLATENWARMTEWISSELAAR

0.	PLATENWARMTEWISSELAAR, VENTILATOR

-   Fabrikaat: Brink Climate Systems B.V.

-   Toestel voor gebalanceerde ventilatie met warmteterug- winning.

- Connectiviteit via smartphone-app of webportal

- WIFI connectie tbv inregeling en bediening

- Debiet (m³/h): volgens Bouwbesluit, maximaal 300 m³/h 150 Pa;

- Rendement 99,1% volgens NEN 5138

- SPI (W/m3/h) 0,15 volgens EN13141-7

- Constant flow EC-ventilatoren met geïntegreerd slakkenhuis

- 100% Bypass

- Intelligente vorstbeveiliging op temperatuur en druk

- 2 Filters klasse ISO coarse (G4)

- Aansluitmogelijkheid voor RH-sensor en 4 E-Bus CO2-sensoren

- Verhoogd zomercomfort door automatische debietverhoging bij ingeschakelde bypass

- Servicevriendelijk door modulaire opbouw

- MOD-Bus connectiviteit voor servicemelding op afstand / koppeling gebouwautomatiseringssysteem

- 24 V output

- 2 st. Analoge 0-10 V ingangen

- Relais output voor filter vervuild en servicemelding

-   Uitvoering: te bepalen door installateur

-   4B; 2B/2O Links en rechts

-   Afmetingen (mm) 750x650x560 (BxHxD)

-   Gewicht: 37 kg.

-   Beschermingsgraad: IP30;

-   Uitvoering: te bepalen door installateur

Aansluitingen

-   4B; 2B/2O

-   Luchtzijdig: 4x Ø160 mm.

-   Condensafvoer:	Ø 32 mm. uitwendig;

-   Elektrisch: voorzien van 1,5 m. snoer met randaardesteker.

Materiaal:

- Warmtewisselaar: kunststof PETG;

Omkasting: plaatstaal geëpoxeerd, wit;

- Binnenwerk: EPS-schuimdelen;

- Luchtfilter: Toevoer- en afvoerzijde, ISO coarse (G4)

-   Ventilator/elektromotor:

-   Toevoer- en afvoerventilator, gelijkstroom, constant flow.

Regeling:

-   Zwakstroom, 4 toeren, spaar-, laag-, midden-, en hoogstand;

-   Aansluitspanning (V) 230V, 50 Hz

Toebehoren:

- 	Schakelaar t.b.v. 4-standenregeling v.v. filterindicatie;

-	4-standen schakelaar (draadloos)

-	Bedieningsmodule met tijdschakelklok

-	RH sensor en standenschakelaar

-	CO2-sensoren (maximaal 4)

4.	MONTAGE VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSAPPARAAT

Montagewijze:

Volgens voorschrift fabrikant.

-  Aan massieve wand (minimale massa 200 kg/m2) d.m.v.

meegeleverd ophangset;

-  Op massieve vloer;

-  Op montagestoel;

Plaats: (op zolder) (in de CV-kast)

Aansluitingen:

-  Aansluitingen met kanalen;

-  Geluiddempende voorzieningen tussen het toestel en de

aansluitkanalen naar en vanuit de woning.

-  1,0 meter Flexibel akoestische slang (K=3)

-  Beëindigingen afwerken met armaflexband.

61.51	BINNENROOSTERS

61.51.15-a	ROZET

0.	ROZET

-  Fabrikaat: Brink Climate Systems B.V.;

-  Type: Afvoerventiel, code nr. 665730;

-  Afmetingen (mm) Ø125;

-  Luchthoeveelheid: max. 75 m³/h;

-  Materiaal: Kunststof;

-  Kleur: Wit;

Toebehoren:

-  Bevestigingsmiddelen: veertjes;

4.	MONTAGE LUCHTROOSTER

Montage-/opstellingswijze:

-  Montage/opstelling van luchtroosters zodanig dat zonder

wijziging van de instelling deze uit de installatie kunnen worden

verwijderd.

- Montagehoogte: volgens ontwerpgegevens.

01	MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

Afvoerventielen in de kanaalmonden van:

-  De keuken;

-  De badkamer;

-  Het toilet;

61.51.15-b	ROZET

0.	ROZET

-  Fabrikaat: Brink Climate Systems B.V.;

-  Type: Afvoerventiel, code nr. 665730;

-  Afmetingen (mm) Ø125;

-  Luchthoeveelheid: max. 75 m³/h;

-  Materiaal: Kunststof;

-  Kleur: Wit;

Toebehoren:

-  Bevestigingsmiddelen: veertjes;

4.	MONTAGE LUCHTROOSTER

Montage-/opstellingswijze:

-  Montage/opstelling van luchtroosters zodanig dat zonder

wijziging van de instelling deze uit de installatie kunnen worden

verwijderd.

- Montagehoogte: volgens ontwerpgegevens.

01	MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

Toevoerventielen in de kanaalmonden van:

- verblijfsruimten conform bouwbesluit;

61.52	BUITENROOSTERS EN DAKKAPPEN

61.52.21-a	DAKKAP

0.	DAKKAP

Ten behoeve van afvoerkanaal:

-  Fabrikaat: Brink Climate Systems B.V.

-  Type: Ventilatiedakdoorvoer inwendig geïsoleerd, zwart

gespoten, codenr. 648600

- Diameter: Ø160 mm.

61.52.21-b	GEVELKAP

0.	GEVELKAP

T.b.v. het luchttoevoervoerkanaal

- Fabrikaat Brink Climate Systems B.V.

- Type: (Geveldoorvoer) toevoerpijp met roosterbakje inwendig geïsoleerd, zwart gespoten. codenr. 648660

- Diameter (mm): Ø160 mm.

61.60	APPENDAGES

61.60.43-a	ALUMINIUM SLANG

0.	ALUMINIUM SLANG, GEISOLEERD

-  Fabrikaat: Brink Climate Systems B.V.

-  Type: Geïsoleerde flexibele slang.

-  Afmetingen (mm): gelijk aan kanaaldiameter.

-  Lengte (mm): max. 1.000 mm.

Toebehoren:

-   Slangklemmen.

T.b.v. het ronde kanalensysteem van en naar buiten.

61.60.43-b	ALUMINIUM SLANG

0.	ALUMINIUM SLANG, GEISOLEERD

-  Fabrikaat: Brink Climate Systems B.V.

-  Type: Akoestische slang.

-  Afmetingen (mm): gelijk aan kanaaldiameter.

-  Lengte (mm): max. 1.000 mm. (K=3)

61.83	REGEL- EN SCHAKELAPPARATUUR

61.83.21-a	SCHAKELAAR, LAAGSPANNING

0.	MECHANISCHE SCHAKELAAR

-  Fabrikaat: Brink Climate Systems B.V.

-  Type: Schakelaar v.v. filterindicatie incl. inzetplaat en

afdekplaat, code nr. 540262.

-  Soort schakelaar: 4-standen .

-  Uitvoeringsvorm: inbouw.

61.83.21-b	SCHAKELAAR, LAAGSPANNING

0.	SCHAKELAAR, LAAGSPANNING